Анализ и оценка надежности системы теплоснабжения

Филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения, разработаны в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в  Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства РФ, 2012, № 34, ст.4734)

Таблица 1

Показатели надежности системы теплоснабжения:

1) Кэ — показатель надежности электроснабжения источников тепловой энергии

характеризуется наличием или отсутствием резервного электропитания:

при наличии резервного электроснабжения – Кэ = 1,0;

2) Кв — показатель надежности водоснабжения источников тепловой энергии

характеризуется наличием или отсутствием резервного водоснабжения:

при наличии резервного водоснабжения – Кв = 1,0.

3) Кт — показатель надежности топливоснабжения источников тепловой энергии

характеризуется наличием или отсутствием резервного топливоснабжения:

принимаем Кт = 1,0 в связи с отсутствием необходимости наличия резервного топлива.

4) Ки — показатель надежности оборудования источников тепловой энергии

характеризуется наличием или отсутствием акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду:

при наличии акта проверки готовности источника тепловой энергии к отопительному периоду без замечаний – Ки = 1,0.

5) Кб — показатель соответствия тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей:

характеризуется долей (%)тепловой нагрузки, не обеспеченной мощностью источников тепловой энергии и/или пропускной способностью тепловых сетей:

полная обеспеченность тепловой нагрузки мощностью источников тепловой энергии и пропускной способностью тепловых сетей – Кб = 1,0.

5) Кр — показатель уровня резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания и устройства перемычек:

характеризуемый отношением резервируемой расчетной тепловой нагрузки к сумме расчетных тепловых нагрузок (%), подлежащих резервированию согласно схеме теплоснабжения городских округов, выраженный в %:

принимаем Кр = 1,0.

Таблица 2

Показатели технического состояния и надежности тепловых сетей

1) Кс - показатель технического состояния тепловых сетей, характеризуемый долей ветхих, подлежащих замене трубопроводов, определяется по формуле:

Кс= (Sэксп- Sветх)/ Sэксп

где	Sэксп – протяженность тепловых сетей, находящихся в эксплуатации,

Sветх – протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в эксплуатации;

2) Ктс – показатель надежности тепловых сетей, определяется как средний по частным

показателям Кб, Кр, Кс, Котк, Кнед:

I. Показатель интенсивности отказов систем теплоснабжения:

1) Котк тс— показатель интенсивности отказов тепловых сетей, характеризуемый количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк тс = nотк / S

где	nотк - количество отказов за предыдущий год;

S - протяженность тепловой сети (в двухтрубном исполнении) данной системы теплоснабжения (км);

В зависимости от интенсивности отказов Иотк тс определяется показатель надежности тепловых сетей Котк тс:

Иотк тс до 0,2 – Котк тс = 1,0.

2) Котк ит – показатель интенсивности отказов теплового источника, характеризуемый количеством вынужденных отказов источников тепловой энергии, с ограничением отпуска тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением:

Иотк ит = Кэ+Кв+Кт+Ки / 4

В зависимости от интенсивности отказов Иотк ит определяется показатель надежности теплового источника Котк ит:

Иотк ит до 0,2 – Котк ит = 1,0.

Показатель надежности источников тепловой энергии Кист определяется как средний по частным показателям Кэ, Кв, Кт, Ки:

3) Кнед - показатель относительного аварийного недоотпуска тепла в результате внеплановых отключений теплопотребляющих установок потребителей:

где	Q откл - недоотпуск тепла, Гкал

Q факт - фактический отпуск тепла системой теплоснабжения, Гкал

В зависимости от величины относительного недоотпуска тепла Qнед определяется показатель надежности Кнед:

Qнед до 0,1% включительно - Кнед = 1,0

Таблица 3

Показатели укомплектованности и наличия основных средств

1) Кп - показатель укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам, но не более 1,0; Кп=0,99.

2) Км - показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре (машины, специальные механизмы, оборудование). Принимаемые для определения значения общего Км частные показатели не должны быть выше 1,0; Км=1.

3) Ктр - показатель наличия основных материально-технических ресурсов определяется как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр частные показатели не должны быть выше 1,0; Ктр=1.

4) Кист -  показатель укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ вычисляется как отношение фактического наличия данного оборудования (в единицах мощности - кВт) к потребности; Кист=1.

5) Общий показатель готовности теплоснабжающих организаций Кгот к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 * Кп + 0,35 * Км + 0,3 * Ктр + 0,1 * Кист

Общая оценка готовности при Кгот = 0,998:

| Кгот | (Кп; Км); Ктр | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |

6) Кж — показатель бесперебойного теплоснабжения определяется на основе жалоб потребителей:

где  Джал - количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы теплоснабжения,

Дсумм - количество зданий, снабжающихся теплом от системы теплоснабжения,

В зависимости от рассчитанного коэффициента Ж определяется показатель надежности Кж:

Ж до 0,2 - Кж = 1,0

Таблица 4

Оценка надежности систем теплоснабжения Филиала ОАО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

В зависимости от полученных показателей надежности источники тепловой энергии и тепловые сети оценены как: надежные, соответственно.

Вывод:

Общая оценка надежности системы теплоснабжения определяется - надежной.