Приложение №________

к договору №______от «___»________20__г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала                                                              Технический директор

АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»                                           АО «АТЭК»

____________________А.А. Палатов                                              __________________В.А. Харченко

«___»____________2017 г.                                                               «___»____________2017 г.

Техническое задание № ____

на выполнение проектных работ по объекту:

«Реконструкция котельной по адресу: ул. Промышленная, 21 корпус 6 в г. Краснодаре»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на проектирование |
| 1.2 | Место расположения объекта | г.Краснодар, котельная по ул. Промышленная, 21 |
| 1.3 | Вид строительства Строительство / Реконструкция / Тех.перевооружение / Кап. ремонт / | Реконструкция |
| 1.4 | Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2017г |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проектная, Рабочая, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | Без выделения очередей |
| 1.8 | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Существующая тепловая мощность котельной: - установленная – 10 МВт (8,6 Гкал/ч), (установлены котлы ТВГ-4Р-2 шт мощностью 4,3 Гкал/час (5 МВт) каждый ) 2. подключенная нагрузка от существующих потребителей котельной: 8,58 Гкал/час, в том числе: - отопление – 6,566 Гкал/час; - горячее водоснабжение: среднечасовая – 1,2 Гкал/час; - вентиляция-0,034 Гкал/час; - потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,78 Гкал/час. 3. Характеристики подключаемых потребителей: тепловая нагрузка: 3,0 Гкал/час - отопление – 1,43 Гкал/час; - горячее водоснабжение – 1,3 Гкал/час, - потери в тепловых сетях и собственные нужды котельной (10%): 0,27 Гкал/час - точка подключения потребителя: существующая камера УТ-1 (у здания котельной); 5. Температурный график работы котельной: - для существующих и подключаемых потребителей: 130/70градС со срезкой 70 градС. 6. Схема присоединения подключаемых потребителей к тепловым сетям – независимая. 7. Установленная тепловая мощность после технического перевооружения с учетом потерь в тепловых сетях и собственных нужд котельной (10%) – 11,6 Гкал/час (13,5 МВт). 8. Давление в сети для существующих и перспективных потребителей: В прямом трубопроводе – 0,57 МПа; В обратном трубопроводе 0,35 МПа. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Основное топливо котельной – природный газ. Котел марки – ТТ 3500 фирмы Unical, Q=2650 кВт (2,278,6 Гкал/ч). Горелочное устройства – CIB ITAL Р512А, с электронной системой управления соотношения газ-воздух. Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием. Теплоноситель - хим. очищенная вода. ХВО - принять существующую Необходимость деаэрации: Принять существующий атмосферный деаэратор. Дымовая труба: Запроектировать согласно аэродинамического расчета с учетом «Летнего» и «Зимнего» режимов работы котла. Запроектировать узлы учета: -Газа – коммерческий; - Электроэнергии – технологический. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Размещение проектируемого оборудования предусмотреть в отдельно стоящем здании котельной выполненном из пространственных металлоконструкций. Стены здания выполнить трехслойными: наружный слой метало профиль, утеплитель и внутренний слой также из метало профиля. |
| 2.4 | Виды наружного инженерного обеспечения проектируемой котельной | Запроектировать подводящий газопровод к котельной. Запроектировать Тепловые сети до УТ-1. Запроектировать продувочный (охладительный) колодец у здания котельной и далее в существующую канализационную сеть расположенную на территории котельной (Существующие ТУ на водоотведение прилагаются) Запроектировать сети связи и диспетчеризация. |
| 2.5 | Источники инженерного обеспечения проектируемой котельной | Подключиться к существующим сетям и коммуникациям в существующем здании и на площадке котельной согласно справки «Краснодартеплоэнерго» в рамках существующих технических условий. |
| 2.6 | Требование к системам инженерного обеспечения проектируемой котельной | Холодное водоснабжение: - Подпитку предусмотреть от существующей сети водоснабжения в существующем здании котельной, - водоснабжение (внутренние устройства) в соответствии с требованиями СНиП, Водоотведение: - в соответствии с требованиями существующих ТУ на водоотведение, - водоотведение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП. Система электроснабжения: - от существующего ВРУ внутри здания котельной, - электрооборудование (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, - обеспечить электроснабжение котельной по 2-й категории надежности. Система газоснабжения: - в соответствии с требованиями ТУ на газоснабжение. Слаботочные системы: - охранно-пожарная сигнализация. Сети связи и диспетчеризации: предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчерский пункт АДС системой Masterscada. Каналы связи выбирать: основной – проводная линия связи, резервный – беспроводная линия связи. |
| 2.7 | Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации | Предусмотреть работу котельной без постоянно присутствующего обслуживающего персонала. Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами в соответствии с СП 89.13330.2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами. Предусмотреть выводы сигналов согласно СП 89.13330.2012 в помещение операторской. Предусмотреть вывод величины давления и температуры в подающем трубопроводе котельной. Предусмотреть управление электромагнитным клапаном на вводе газопровода из помещения операторской. |
| 2.8 | Согласование документации | Документацию согласовать с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения, с Заказчиком; - получить положительное заключение не государственной экспертизы. |
| 2.9 | Сейсмичность участка котельной | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.10 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные согласовать с заказчиком. |
| 2.11 | Требования по составу и содержанию проектной документации | 1. Проектную документацию разработать в соответствии с ч. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 года «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 2. Получить градостроительный план земельного участка (при необходимости). 3. Разработать и выполнить необходимые инженерные изыскания, в том числе: - инженерно-геодезические; - инженерно-геологические; - инженерно-экологические. 3. Полным составом проектной документации является: - комплект проектно-сметной документации (с учетом дополнительных разделов), - положительное заключение экспертизы проектной документации, - согласования с заинтересованными лицами и организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод в эксплуатацию объекта. |
| 2.12 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования и строительства согласовывать с Заказчиком. Проектом предусмотреть: - отдельно стоящую котельную расположеннуюна участке по адресу ул Промышленная, 21 в непосредственной близости с существующей котельной;, - 10% расхода тепла от тепловой нагрузки подключаемых потребителей на собственные нужды и потери в тепловых сетях. |
| 3.2 | Количество экземпляров проектной документации | Предоставить согласованную и утверждённую в установленном порядке: проектную документацию в 4-х экземплярах на бумажном носителе и на электронном носителе в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). |
| 3.3 | Требования к документации | Проектную документацию выполнить в соответствии с требованиями НТД действующими на территории РФ. |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | Свидетельство о собственности на земельный участок на котором расположена котельная. |

Составил:

Заместитель главного инженера

филиала АО «АТЭК»

«Краснодартеплоэнерго»									Е.С. Козлов