Приложение № 1

 к договору подряда №_____________от «___»________2018г.

Техническое задание № _____________
на разработку проектной документации по объекту:
«Техническое перевооружение котельной по ул. Октябрьская, 26/1 в г. Краснодаре».

№ п/п	Основные положение для выполнения работ	Состав работ
1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ
1.1	Основание для проектирования	Договор
1.2	Место расположения объекта	г.Краснодар, ул. Октябрьская, 26/1
1.3	Вид строительства / Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт /	Техническое перевооружение
1.4	Дата подключения объекта	2018 г.
1.5	Стадийность проектирования / Проектная/рабочая документация	Рабочая документация, сметная документация
1.6	Источник финансирования
1.7	Указания о выделении очередей строительства	Нет
1.8	Заказчик	АО «АТЭК»
1.9	Генеральный проектировщик
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ
2.1	Основные технико-экономические показатели	Подключённая тепловая нагрузка по существующим потребителям – 5,6073 Гкал/ч (6,5213 МВт), в том числе: / а) отопление – 3,6053 Гкал/ч (4,193 МВт); / б) ГВС – 2,002 Гкал/ч (2,3283 МВт). / 2. Температурный график котельной – 110-70 0С со срезкой на 70 0С (с регулированием температуры теплоносителя). / 3. Режим работы котельной – круглогодичный. / 4. Схема теплоснабжения – зависимая.
2.2	Основные требования к оборудованию и техническим решениям	Запроектировать установку 2-х водогрейных котлов REX-350 фирмы “ICI CALDAIE S.p.A.” (Италия) Q = 3,01 Гкал/ч (3,5 МВт) каждый. / Основное топливо котельной – природный газ. / Горелка газовая – моноблочная с электронной системой управления соотношения газ-воздух в шумозащитном корпусе - выбрать при проектированию. / Тип регулирования горелки – модулируемая с частотным регулированием. / Теплоноситель – хим. очищенная вода. / ХВО - автоматическая установка фильтрации и умягчения – место установки и мощность выбрать при проектировании / Необходимость деаэрации – определить при проектировании. / Отвод дымовых газов осуществить в существующую дымовую трубу. / Запроектировать установку узла учёта тепловой энергии, отпускаемой потребителям. / Запроектировать установку (систему) внутреннего газоснабжения котельной с узлом учёта, а так же наружные сети газоснабжения. / Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования.
2.3	Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям.	Размещение проектируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной.
2.4	Требования к системам инженерного обеспечения проектируемого котла	Существующие сети
2.5	Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации	Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами проектируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами. / Диспетчеризацию предусмотреть на базе контроллера ОВЕН ПЛК 110. / Каналы связи принять по средствам GSM Модема Robustel M1000 Pro.
2.6	Согласование документации	Документацию согласовать с Заказчиком; / Получить необходимые заключения экспертизы (государственной, не государственной или Промышленной безопасности). / Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях.
2.7	Сейсмичность участка	Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края».
2.8	Требования к разработке сметы	Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЕР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. / Исходные данные и стоимость по прайс-листам согласовать с заказчиком.
2.9	Требования по составу и содержанию проектной документации	1. Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». / 2. Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы, согласованной с заинтересованными организациями.
2.10	Проектирование выполняется в соответствии с требованиями	Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности.
3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
3.1	Особые условия	Основные решения, принимаемые в процессе проектирования и строительства согласовывать с Заказчиком. / Проектом предусмотреть: / - 7 % расхода тепла от тепловой нагрузки подключаемых потребителей на собственные нужды и потери в тепловых сетях.
3.2	Количество экземпляров проектной документации	Предоставить согласованную и утверждённую в установленном порядке: рабочую документацию на бумажном носителе - в 4-х экземплярах, на электронном носителе - в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком).
3.3	Требования к документации	Сметный раздел Проектной документации, исполнительная документация, акты выполненных работ должны быть выполнены в формате, поддерживаемом программным комплексом согласованным с заказчиком (4 экз. предоставляется на согласование и 1 на электронном носителе) после получения положительного заключения экспертизы.
3.4	Техническое сопровождение	Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию.
3.5	Передача третьим лицам	Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам.

Заказчик: / АО «АТЭК» / ______________/Н.И.Алимов	Проектировщик: / ________________/_____________