Приложение №  1

к договору №_______________ от «___»________2018г.

Техническое задание № ______

на выполнение проектных работ по объекту: «Техническое перевооружение ЦТП                         хут. им. Ленина в г.Краснодаре»

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Задание на создание технической возможности подключения объекта №ИП-01/6021-04-6/2 от 21.08.2017г. |
| 1.2 | Место расположения объекта | г.Краснодар, ЦТП хут.им.Ленина |
| 1.3 | Вид строительства Новое строительство / Реконструкция / Тех. перевооружение /Кап. ремонт / | Техническое перевооружение |
| 1.4 | Дата подключения объекта | 2018г. |
| 1.5 | Стадийность проектирования Проектная/рабочая документация | рабочая документация, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования |  |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.8 | Заказчик | АО «АТЭК» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1.Подключенная существующая нагрузка потребителей ЦТП: - отопление -3,871669 Гкал/час; (без домов по пер.Буковый); - горячее водоснабжение – 0,525118 Гкал/час (среднечасовая по всем потребителям ЦТП по данным абонентских служб АО «АТЭК» и АО «РТСК») 2. Характеристика подключаемого потребителя СОШ по ул.Наримановской хут.им. Ленина (1000 мест): - отопление – 0,65778 Гкал/час; - вентиляция – 1,03458 Гкал/час; - горячее водоснабжение 0,1118 Гкал/час; Точка подключения потребителя –существующая камера ТК-3; 3. Режим работы ЦТП –круглогодичный. 4. Температурный график работы сетей отопления 95/70С, сети ГВС централизованные по закрытой схеме от ЦТП; 5. Схема присоединения подключаемого потребителя к тепловым сетям отопления – зависимая, горячего водоснабжения – централизованно, по закрытой схеме от ЦТП. 6. Установленная тепловая мощность после технического перевооружения – определить при проектировании. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Проектом предусмотреть: 1. Замену пластинчатых подогревателей контура отопления по направлению к старому жилому фонду с учетом подключаемой нагрузки отопления и вентиляции школы; 2. Замену сетевых насосов контура отопления; 3. Увеличение поверхности нагрева подогревателя горячего водоснабжения. При выборе оборудования проектом предусмотреть количество и мощность оборудования, КИП и узлов учета для возможности работы на различных нагрузках (включая летний режим) в зависимости от подключения тепловых нагрузок потребителей с учетом установленного оборудования. Предусмотреть установку узлов учета теплоносителя и тепловой энергии, холодной воды. Основные технические решения согласовать с заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. |
| 2.3 | Состав работ подрядчика | Разработать рабочую документацию; Разработать сметную документацию; |
| 2.4 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Соответствие техническим регламентам и строительным, пожарным, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Размещение основного и дополнительного оборудования в существующем здании. |
| 2.5 | Виды наружного инженерного обеспечения | -холодное водоснабжение – определить при проектировании, -водоотведение – определить при проектировании, -электроснабжение – определить при проектировании. |
| 2.6 | Источники инженерного обеспечения | Подключение ЦТП к сетям инженерно-технического обеспечения осуществить в соответствии с техническими условиями |
| 2.7 | Требования к системам инженерного обеспечения | Холодное водоснабжение: - в соответствии с требованиями ТУ на водоснабжение - водоснабжение (внутренние устройства) в соответствии с требованиями СНиП, - предусмотреть водоподготовку для обеспечения водно-химического режима тепловых сетей без коррозионных повреждений и отложений накипи и шлама; Водоотведение: - в соответствии с требованиями ТУ на водоотведение, - водоотведение (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП. Система электроснабжения: - в соответствии с требованиями ТУ на электроснабжение, - электрооборудование (внутренние устройства) – в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ., - обеспечить электроснабжение по 2-й категории надежности. Слаботочные системы: - охранно-пожарная сигнализация. |
| 2.8 | Основные требования к системе автоматизации | Предусмотреть установку оборудования защиты, автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами. |
| 2.9 | Согласование документации | Документацию согласовать с организациями, выдавшими технические условия на присоединение к сетям инженерного обеспечения, с заинтересованными городскими организациями, с поставщиком тепловой энергии с Заказчиком: - получить необходимые заключения государственных (не государственных) и надзорных органов. - зарегистрировать документацию в надзорных и государственных органах. Документацию при необходимости согласовать: - в департаменте архитектуры и градостроительства г.Краснодара, - с заинтересованными городскими организациями, - с собственниками земельных участков, - с заказчиком. |
| 2.10 | Сейсмичность участка | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.11 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ТЭР-2001 Краснодарского края с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные согласовать с заказчиком. |
| 2.12 | Требования по составу и содержанию проектной документации | 1. Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 2.Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы, согласованной с заинтересованными организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию. |
| 2.13 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования (технологические схемы, трассировка, способ прокладки, выбор технологического оборудования) предварительно согласовать с Заказчиком. |
| 3.2 | Требования к передаваемой документации | Согласованную (с оригинальными подписями и печатями) в установленном порядке рабочую документацию предоставить на бумажном носителе в 4-и экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (текстовая часть в форматах doc и (или) xls, графическая часть в формате dwg и pdf. |
| 3.3 | Отчеты по результатам инженерных изысканий | Отчеты инженерных изысканий передаются заказчику в 2-х экземплярах и 1 экземпляр в электронном виде. |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Проектная организация не вправе передавать проектную, рабочую документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Сопроводительная документация к техническому заданию | - копия Задания на создание технической возможности подключения объектов №ИП-01/6021-04-6/2 от 21.08.2017г. с приложением; -тепловая схема ЦТП; -план ЦТП на отм. 0.000; -спецификация установленного оборудования; - установленная мощность электроприемников; - акт границ ответственности электроустановок (разрешенная мощность). |

| Заказчик: АО «АТЭК» Генеральный директор _______________/Н.И. Алимов | Проектировщик: ________________ ________________/_______________ |
| --- | --- |