ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа пластинчатого теплообменника

| Параметр | Значение | Размерность** |
| --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка* | 6,3 | МВт |
| Греющая среда | вода | указать название |
| Источник тепла | Водогрейная котельная |  |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час (кг/ч) |
| Начальная температура | 110 | 0С |
| Конечная температура | 70 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 3,0 | м.вод. ст |
| Рабочее давление | 0,6 | МПа |
| Нагреваемая среда | вода | указать название |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час(кг/ч) |
| Начальная температура | 60 | 0С |
| Конечная температура | 100 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 3,0 | м.вод.ст |
| Рабочее давление | 0,7 | МПа |

** указать значение в заданной размерности или проставить свою размерность

Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление | 1,0 | МПа |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | 150 | 0С |
| Тип теплообменника | разборный |  |
| Тип рамы Sondex/аналог | №62 |  |
| Площадь теплообмена, не менее | 96 | м2 |
| Кол-во пластин - компоновка | 145-TMTL38 |  |
| Толщина, материал пластин | 0,5мм, AISI316L |  |
| Подключение фланцевое | Dу150 |  |
| Схема включения теплообменника отопления | параллельная |

Предусмотреть запас по поверхности теплообмена- 15%

Сведения о заказчике

Название организации Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Адрес объекта: г.Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская 55/4

Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист: Баранов Евгений

Контактный телефон: 8(961)5901570,  e-mail: baranov@krteplo.ru

Расчетный лист ТО Sondex/аналог типа №62: