## БИМ инд. по статьям с ТЗ
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор филиала АО " АТЭК"
Тимашевские тепловые сети
_____________________А.В.Казаков
_____________ | [9 empty] | _____________
"___" _____________ 2015 г. | [9 empty] | "___" _____________ 2015 г.
Котельная №3 по ул.Красная, 29Г, г.Тимашевск
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 19-02-18-101
(локальная смета)
| на | Капитальный ремонт котельной с заменой узла учёта расхода газа
|  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________960,028 |  | тыс. руб.
|  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________322,350 |  | тыс. руб.
|  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________413,151 |  | тыс. руб.
|  | прочих _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________62,129 |  | тыс. руб.
|  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  |  | ___________________________96,889 |  | тыс. руб.
|  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  |  | _______________________________________________________________________________________________563,9 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4кв.2016г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  | Обосно- вание, индекс | Общая стоимость, руб. |  |  | Затр.тр.раб-х не занятых обслуж.машин
[5 empty] | Всего | Экспл. маш. |  | Всего | в т.ч. оплата труда | Экспл. маш. | Обслуж-х машины
[5 empty] | оплата труда | в т.ч. оплата труда |  |  |  | в т.ч. оплата труда | на ед-цу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Замена насосов
1 | ТЕРм08-03-482-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 2 | 47.89 | 33.83 |  | 95.78 | 28.12 | 67.66 | 1.767 | 3.53
[5 empty] | 14.06 | 1.67 |  |  |  | 3.34 | 0.156 | 0.31
2 | ТЕРм08-03-482-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка электрической машины переменного или постоянного тока, фланцевой с горизонтальным или вертикальным валом, поступающей в собранном виде, масса: до 0,15 т | 1 шт. | 2 | 165.69 | 112.75 |  | 331.38 | 93.76 | 225.5 | 5.89 | 11.78
[5 empty] | 46.88 | 5.58 |  |  |  | 11.16 | 0.52 | 1.04
3 | прайс | Насос К 45/30а в сборе с электродвигателем 5,5 квт Цена:19040/4,926*1,06=4097,12 | шт | 2 | 4097.12 |  |  | 8194.24
4 | ТЕРм08-03-481-21 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Подготовка электрической машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, со щитовыми подшипниками, поступающей в собранном виде, к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети, масса: до 0,25 т | 1 шт. | 2 | 40.74 | 0.64 |  | 81.48 | 38.36 | 1.28 | 2.41 | 4.82
19.18
Раздел 2. Демонтажные работы
5 | ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.038 | 499.8 | 16.32 |  | 18.99 | 16.97 | 0.62 | 65.3 | 2.48
446.65
6 | ТЕРр65-36-4 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Снятие: счетчиков | 100 приборов | 0.01 | 220.81 | 2.47 |  | 2.21 | 2.19 | 0.02 | 27.85 | 0.28
[5 empty] | 218.34 | 0.62 |  |  |  | 0.01 | 0.06
7 | ТЕРр65-3-13 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Снятие задвижек диаметром: до 100 мм | 100 шт. арматуры | 0.03 | 662.12 | 10.27 |  | 19.86 | 19.56 | 0.3 | 95.3 | 2.86
[5 empty] | 651.85 | 2.6 |  |  |  | 0.08 | 0.25 | 0.01
8 | ТЕР22-03-014-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтаж фланцев диаметром: 100 мм | 1 фланец | 8 | 21.51 | 19.02 |  | 172.08 | 19.92 | 152.16 | 0.28 | 2.24
[5 empty] | 2.49 | 1.62 |  |  |  | 12.96 | 0.156 | 1.25
9 | ТЕР22-03-001-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Демонтажа фасонных частей стальных сварных диаметром: 100-250 мм(отводы д100=6шт) | 1 т фасонных частей | 0.02 | 6374.58 | 5115.05 |  | 127.49 | 25.19 | 102.3 | 141.52 | 2.83
[5 empty] | 1259.53 | 428.73 |  |  |  | 8.57 | 41.264 | 0.83
10 | ТЕР19-01-016-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Обрезка действующего внутреннего газопровода диаметром : до 100 мм | 1 обрезка | 2 | 147.68 | 104.54 |  | 295.36 | 49.5 | 209.08 | 3.4 | 6.8
[5 empty] | 24.75 | 12.75 |  |  |  | 25.5 | 1.65 | 3.3
Раздел 3. Газоснабжение
11 | ТЕРм12-11-005-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Врезка трубопровода условным давлением 2,5 МПа в действующие магистрали, диаметр наружный врезаемой трубы: 108 мм | 1 врезка | 2 | 102.55 | 4.28 |  | 205.1 | 168.4 | 8.56 | 10 | 20
84.2
12 | ТЕРм11-02-022-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм | 1 шт. | 1 | 75.75 | 15.29 |  | 75.75 | 28.92 | 15.29 | 4.12 | 4.12
28.92
13 | прайс | Турбинный счетчик газа Ду80 марки СГ 16МТ-250-2 1:20 | шт | 1 | 13378.47 |  |  | 13378.47
14 | ТЕР22-03-014-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром: 80 мм | 1 фланец | 2 | 104.3 | 53.35 |  | 208.6 | 10.86 | 106.7 | 0.6095 | 1.22
[5 empty] | 5.43 | 4.55 |  |  |  | 9.1 | 0.4375 | 0.88
15 | ТЕР19-01-006-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 100 мм | 1 клапан | 2 | 224.53 | 17.13 |  | 449.06 | 66.24 | 34.26 | 4.2895 | 8.58
33.12
16 | прайс | Клапан предохранительный запорный электромагнитный Ду100 EVP/NC | шт | 1 | 15991.45 |  |  | 15991.45
17 | прайс | Клапан термозапорный Ду100 КТЗ3-001-100-Ф | шт | 1 | 2273.29 |  |  | 2273.29
18 | ТЕР19-01-009-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром : до 100 мм | 1 фильтр | 1 | 302.34 | 17.46 |  | 302.34 | 38.97 | 17.46 | 4.83 | 4.83
38.97
19 | прайс | Фильтр газа Ду100 со встроенным перепадомером | шт | 1 | 6396.58 |  |  | 6396.58
20 | ТЕР19-01-006-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка клапанов предохранительных диаметром : до 50 мм | 1 клапан | 1 | 118.73 | 10.1 |  | 118.73 | 19.26 | 10.1 | 2.4955 | 2.5
19.26
21 | прайс | Предохранительно-сбросной клапан ПСК50Н/5 | шт | 1 | 1156.24 |  |  | 1156.24
22 | ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 1 | 100.75 | 4.76 |  | 100.75 | 12.31 | 4.76 | 1.6905 | 1.69
12.31
23 | прайс | Кран шаровый фланцевый Ду50 Цена:3500/4,926*1,06=753,15 | шт | 1 | 753.15 |  |  | 753.15
24 | ТЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка вентилей и клапанов обратных муфтовых диаметром: до 20 мм | 1 шт. | 3 | 7.74 |  |  | 23.22 | 21.12 |  | 0.966 | 2.9
7.04
25 | ТССЦ-302-0085 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 20 мм | шт. | 1 | 58.73 |  |  | 58.73
26 | ТССЦ-302-0084 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм | шт. | 2 | 36.23 |  |  | 72.46
27 | ТЕРм11-02-042-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Клапан с рычажным приводом регулирующий, диаметр условного прохода: 15; 20 мм | 1 шт. | 4 | 60.82 | 46.6 |  | 243.28 | 31.44 | 186.4 | 1.12 | 4.48
[5 empty] | 7.86 | 2.08 |  |  |  | 8.32 | 0.2 | 0.8
28 | прайс | Блок клапанный одновентельный Ду15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | 1 | 989.87 |  |  | 989.87
29 | прайс | Блок клапанный одновентельный Ду15 КШМ-15 | шт | 3 | 2912.98 |  |  | 8738.94
30 | ТЕРм12-20-001-10 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 108 мм | 1 м | 1.1 | 63.32 | 56.26 |  | 69.65 | 7.28 | 61.89 | 0.91 | 1
[5 empty] | 6.62 | 2.51 |  |  |  | 2.76 | 0.26 | 0.29
31 | ТССЦ-103-0402 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 108 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 1.1 | 88.94 |  |  | 97.83
32 | ТССЦ-507-1982 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 100 мм, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм | шт. | 1 | 44.72 |  |  | 44.72
33 | ТССЦ-507-2293 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Переходы концентрические на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2) диаметром условного прохода 100х80 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х4-89х3,5 мм | шт. | 2 | 12.99 |  |  | 25.98
34 | ТЕРм12-20-001-09 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 89 мм | 1 м | 0.8 | 52.25 | 46.41 |  | 41.8 | 4.37 | 37.13 | 0.75 | 0.6
[5 empty] | 5.46 | 2.02 |  |  |  | 1.62 | 0.21 | 0.17
35 | прайс | Прямые полированные участки трубыДу108х5 | комплект | 1 | 1088.74 |  |  | 1088.74
36 | ТССЦ-507-1980 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Отводы 90 град. с радиусом кривизны R=1,5 Ду на Ру до 16 МПа (160 кгс/см2), диаметром условного прохода 80 мм, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 5 мм | шт. | 1 | 45.25 |  |  | 45.25
37 | ТЕРм12-20-001-07 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 57 мм | 1 м | 5.4 | 47.39 | 42.17 |  | 255.91 | 27.11 | 227.72 | 0.69 | 3.73
[5 empty] | 5.02 | 1.82 |  |  |  | 9.83 | 0.19 | 1.03
38 | ТССЦ-103-0357 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 5.4 | 35.77 |  |  | 193.16
39 | ТЕРм12-20-001-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 25 мм | 1 м | 6.7 | 37.84 | 33.81 |  | 253.53 | 26.33 | 226.53 | 0.54 | 3.62
[5 empty] | 3.93 | 1.32 |  |  |  | 8.84 | 0.14 | 0.94
40 | ТССЦ-103-0062 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 6.7 | 18.99 |  |  | 127.23
41 | ТЕРм12-20-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубопроводы в помещениях или на открытых площадках, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный: до 14 мм | 1 м | 0.5 | 37.68 | 33.81 |  | 18.84 | 1.9 | 16.91 | 0.52 | 0.26
[5 empty] | 3.79 | 1.32 |  |  |  | 0.66 | 0.14 | 0.07
42 | ТССЦ-103-0061 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные усиленные, диаметр условного прохода 15 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 0.5 | 14.61 |  |  | 7.31
43 | ТЕР24-02-120-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Очистка полости трубопровода продувкой воздухом, условный диаметр газопровода: до 100 мм | 100 м трубопровода | 0.145 | 19.13 | 15.48 |  | 2.77 | 0.53 | 2.24 | 0.4715 | 0.07
[5 empty] | 3.65 | 1.94 |  |  |  | 0.28 | 0.25 | 0.04
44 | ТЕР13-06-004-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Обеспыливание поверхности | 1 м2 обеспыливаемой поверхности | 2 | 1.37 | 0.59 |  | 2.74 | 1.56 | 1.18 | 0.115 | 0.23
0.78
45 | ТЕР13-07-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм: бензином | 100 м2 обезжириваемой поверхности | 0.02 | 255.94 | 3.85 |  | 5.12 | 1.47 | 0.08 | 10.442 | 0.21
[5 empty] | 73.3 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0125
46 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 234.59 | 8.43 |  | 4.69 | 1.04 | 0.17 | 6.1065 | 0.12
[5 empty] | 52.21 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0125
47 | ТЕР13-03-004-06 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХВ-124 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0.02 | 515.96 | 7.2 |  | 10.32 | 0.41 | 0.14 | 2.8405 | 0.06
[5 empty] | 20.68 | 0.1 |  |  |  |  | 0.0125
48 | ТЕРм08-02-472-11 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций | 10 шт. | 0.2 | 37.86 | 5.37 |  | 7.57 | 5.42 | 1.07 | 3.59 | 0.72
[5 empty] | 27.1 | 0.1 |  |  |  | 0.02 | 0.01
49 | прайс | Шунтирующая перемычка | шт | 2 | 76.21 |  |  | 152.42
50 | ТЕР22-05-003-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Протаскивание в футляр стальных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 0.006 | 1745.56 | 64.98 |  | 10.47 | 4.5 | 0.39 | 97.06 | 0.58
749.31
51 | ТССЦ-103-0357 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 57 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.3 | 35.77 |  |  | 10.73
52 | ТССЦ-103-0387 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Трубы стальные бесшовные, горячедеформированные со снятой фаской из стали марок 15, 20, 25, наружным диаметром 89 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 0.3 | 57.13 |  |  | 17.14
53 | ТЕР24-02-080-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка газовых свечей условным диаметром 50 мм | 1 свеча | 2 | 191.6 | 119.46 |  | 383.2 | 64.08 | 238.92 | 4.347 | 8.69
[5 empty] | 32.04 | 6.24 |  |  |  | 12.48 | 0.6 | 1.2
54 | прайс | Насадка для свечи Ду20 | шт | 2 | 108.87 |  |  | 217.74
55 | ТЕР46-03-009-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм | 100 шт. | 0.02 | 1028.43 | 761.56 |  | 20.57 | 5.34 | 15.23 | 36.21 | 0.72
[5 empty] | 266.87 | 87.89 |  |  |  | 1.76 | 11.37 | 0.23
56 | ТЕРм39-02-013-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Рентгенографический контроль трубопровода через одну стенку, толщина стенки: до 10 мм | 1 снимок | 2 | 58.06 | 1.95 |  | 116.12 | 22.82 | 3.9 | 1.1 | 2.2
11.41
57 | ТЕР19-01-015-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Пневматическое испытание газопроводов | 100 м газопровода | 0.145 | 418.52 |  |  | 60.69 | 52.67 |  | 40.135 | 5.82
363.23
58 | ТЕР24-02-124-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Выдержка под давлением до 0,6 МПа при испытании на прочность и герметичность газопроводов условным диаметром: 50-300 мм | 1 участок испытания газопровода | 1 | 1153.22 | 1028.93 |  | 1153.22 | 124.29 | 1028.93 | 16.1 | 16.1
[5 empty] | 124.29 | 67.64 |  |  |  | 67.64 | 8.75 | 8.75
Раздел 4. Автоматизация
59 | ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка манометров: с трехходовым краном | 1 компл. | 1 | 2.79 |  |  | 2.79 | 2.01 |  | 0.253 | 0.25
2.01
60 | прайс | Манометр показывающий КМ-22 0-4кПА | шт | 1 | 152.43 |  |  | 152.43
61 | ТЕР19-01-005-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка регуляторов давления газа диаметром : до 100 мм | 1 регулятор | 2 | 262.94 | 25.64 |  | 525.88 | 131.28 | 51.28 | 8.372 | 16.74
65.64
62 | ПРАЙС | Преобразователь давления АИР-20/М2-ДИ-110 | шт | 1 | 6859.08 |  |  | 6859.08
63 | прайс | Преобразователь давления АИР-20/М2-ДД-410 | шт | 1 | 10887.43 |  |  | 10887.43
64 | ТЕРм11-02-042-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Клапан клапанный одновентельный, диаметр условного прохода: 15 мм | 1 шт. | 3 | 60.82 | 46.6 |  | 182.46 | 23.58 | 139.8 | 1.12 | 3.36
[5 empty] | 7.86 | 2.08 |  |  |  | 6.24 | 0.2 | 0.6
65 | прайс | Блок клапанный одновентельный Ду15 КШМ-15 | шт | 2 | 1071.32 |  |  | 2142.64
66 | прайс | Блок клапанный одновентельный Ду15 КШМ-15/6,3-ПШК | шт | 1 | 979.87 |  |  | 979.87
67 | ТЕР18-07-001-04 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка термометров в оправе прямых и угловых | 1 компл. | 1 | 4.11 |  |  | 4.11 | 2.69 |  | 0.3565 | 0.36
2.69
68 | прайс | Термопреобразователь ТСМ-1087 | компл. | 1 | 217.75 |  |  | 217.75
69 | ТЕР24-01-033-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Установка вентилей муфтовых диаметром:15 мм | 1 шт. | 4 | 7.74 |  |  | 30.96 | 28.16 |  | 0.966 | 3.86
7.04
70 | ТССЦ-302-0084 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Кран шаровый муфтовый Valtec для газа диаметром 15 мм. | шт. | 4 | 36.23 |  |  | 144.92
71 | прайс | Блок клапанный трехвентельный БКН 3 | шт | 1 | 704.42 |  |  | 704.42
72 | прайс | Блок клапанный ЭЛЕМЕР-БК-С | шт | 1 | 2300.02 |  |  | 2300.02
73 | ТЕРм10-01-055-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прокладка кабеля, масса 1 м: до 1 кг, по стене кирпичной | 100 м кабеля | 1.45 | 1345.78 | 181.49 |  | 1951.38 | 391.63 | 263.16 | 37.1 | 53.8
[5 empty] | 270.09 | 11.83 |  |  |  | 17.15 | 1.53 | 2.22
74 | прайс | Кабель КММ 4*0,35 | м | 25 | 3.48 |  |  | 87
75 | прайс | Кабель КММ 2*0,35 | м | 30 | 3.05 |  |  | 91.5
76 | прайс | Кабель МКШ 4*0,75 | м | 90 | 10.23 |  |  | 920.7
77 | ТЕРм12-10-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Бобышки, штуцеры на условное давление: до 10 МПа | 100 шт. | 0.02 | 984.96 | 297.7 |  | 19.7 | 10.1 | 5.95 | 65.4 | 1.31
504.89
78 | Прайс | Гильза с бобышкой | комплект | 2 | 200.33 |  |  | 400.66
79 | ТЕРм11-03-011-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: I | 1 компл. | 1 | 79.95 | 34.95 |  | 79.95 | 35.2 | 34.95 | 4.49 | 4.49
[5 empty] | 35.2 | 1.56 |  |  |  | 1.56 | 0.15 | 0.15
80 | прайс | Сигнализатор загазованности в комплекте | комплект | 1 | 5552.59 |  |  | 5552.59
81 | ТЕРм11-06-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Щиты и пульты, масса: до 100 кг | 1 шт. | 1 | 244.68 | 19.48 |  | 244.68 | 55.88 | 19.48 | 7.86 | 7.86
[5 empty] | 55.88 | 0.83 |  |  |  | 0.83 | 0.08 | 0.08
82 | прайс | Шкаф ШУУРГ Цена:80000/4,868*1,06=17419,89 | шт | 1 | 17419.89 |  |  | 17419.89
83 | ТЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 жил | 0.2 | 217.97 | 2.33 |  | 43.59 | 26.75 | 0.47 | 16.8 | 3.36
[5 empty] | 133.73 | 0.1 |  |  |  | 0.02 | 0.01
84 | ТЕРм10-04-087-14 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Устройство цифровой регистрации | 1 устройство | 1 | 62.58 |  |  | 62.58 | 58.24 |  | 8 | 8
58.24
85 | ТЕРм10-06-068-15 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Конфигурация и настройка сетевых компонентов (мост, маршрутизатор, модем и т.п.) | 1 шт. | 1 | 387.44 |  |  | 387.44 | 379.84 |  | 32 | 32
379.84
86 | ТЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) | 1 сетевой элемент | 1 | 242.15 |  |  | 242.15 | 237.4 |  | 20 | 20
237.4
Раздел 5. Пусконаладочные работы
87 | ТЕРп02-01-002-03 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 10 | 1 система | 1 | 1009.55 |  |  | 1009.55 | 1009.55 |  | 85 | 85
1009.55
88 | ТЕРп01-13-001-02 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 5 шт. | 1 присоединение | 1 | 476.08 |  |  | 476.08 | 476.08 |  | 40.5 | 40.5
476.08
89 | ТЕРп01-05-028-05 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Программируемый микропроцессорный комплекс | 1 устройство | 1 | 233.29 |  |  | 233.29 | 233.29 |  | 23.04 | 23.04
233.29
90 | ТЕРп01-06-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Система постоянного тока с одной аккумуляторной батареей без элементного коммутатора | 1 система | 1 | 218.7 |  |  | 218.7 | 218.7 |  | 21.6 | 21.6
218.7
91 | ТЕРп01-10-001-01 Приказ Минстроя России от 31.12.14 №937/пр | Сбор и реализация сигналов информации устройств защиты, автоматики электрических и технологических режимов | 1 сигнал | 4 | 11.44 |  |  | 45.76 | 45.76 |  | 1.22 | 4.88
11.44
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [7 empty] | 119942.29 | 4408.35 | 3519.97 |  | 463.08
[10 empty] | 210.73 |  | 24.19
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [7 empty] | 681854.08 | 93036.47 | 37036.78 |  | 563.9
[10 empty] | 3852.99 |  | 24.19
В том числе, справочно:
Переход в цены 4кв.2016г.(разделы 1,2,3) ОЗП=18,284; ЭМ=7,794; ЗПМ=18,284; МАТ=4,926 (Поз. 5-9, 14, 23-26, 43, 50-54, 58, 65-66, 69-71, 10, 15-22, 57, 59-63, 67-68, 44-47, 55, 1-4, 48-49, 83, 11-13, 27-42, 56, 64, 72-82, 85-86, 84) | [7 empty] | 505594.72 | 41913.18 | 23914.68
3642.26
Переход в цены 2кв.2016г.(раздел4) ОЗП=16,729 (Поз. 87-91) | [7 empty] | 31196.58 | 31196.58
МДС35 пр.1 т.2 п.2. Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования (станков, установок, кранов и т.п.) или загромождающих предметов (лабораторное оборудование, мебель и т. п.), или движения транспорта по внутрицеховым путям ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ТЗ=1,35 (Поз. 5-9, 14, 23-26, 43, 50-54, 58, 65-66, 69-71, 10, 15-22, 57, 59-63, 67-68, 44-47, 55, 1-4, 48-49, 83, 11-13, 27-42, 56, 64, 72-82, 85-86, 84) | [7 empty] | 25120.49 | 15518.35 | 9602.13 |  | 100.821
Накладные расходы | [7 empty] | 70404.68
В том числе, справочно:
65%*0,85 ФОТ (от 33179,96) (Поз. 87-91) | [7 empty] | 18331.93
74%*0,85 ФОТ (от 957,4) (Поз. 5-7) | [7 empty] | 602.2
80%*0,85 ФОТ (от 36902,23) (Поз. 11-13, 27-42, 56, 64, 72-82, 85-86) | [7 empty] | 25093.52
90%*0,85 ФОТ (от 110,58) (Поз. 44-47) | [7 empty] | 84.59
92%*0,85 ФОТ (от 1437,56) (Поз. 84) | [7 empty] | 1124.17
95%*0,85 ФОТ (от 5015,18) (Поз. 1-4, 48-49, 83) | [7 empty] | 4049.76
110%*0,85 ФОТ (от 163,99) (Поз. 55) | [7 empty] | 153.33
128%*0,85 ФОТ (от 9720,79) (Поз. 10, 15-22, 57, 59-63, 67-68) | [7 empty] | 10576.22
130%*0,85 ФОТ (от 9401,77) (Поз. 8-9, 14, 23-26, 43, 50-54, 58, 65-66, 69-71) | [7 empty] | 10388.96
Сметная прибыль | [7 empty] | 45371.45
В том числе, справочно:
40%*0,8 ФОТ (от 33179,96) (Поз. 87-91) | [7 empty] | 10617.59
50%*0,8 ФОТ (от 957,4) (Поз. 5-7) | [7 empty] | 382.96
60%*0,8 ФОТ (от 36902,23) (Поз. 11-13, 27-42, 56, 64, 72-82, 85-86) | [7 empty] | 17713.07
65%*0,8 ФОТ (от 6452,74) (Поз. 1-4, 48-49, 83-84) | [7 empty] | 3355.42
70%*0,8 ФОТ (от 274,57) (Поз. 44-47, 55) | [7 empty] | 153.75
83%*0,8 ФОТ (от 9720,79) (Поз. 10, 15-22, 57, 59-63, 67-68) | [7 empty] | 6454.6
89%*0,8 ФОТ (от 9401,77) (Поз. 8-9, 14, 23-26, 43, 50-54, 58, 65-66, 69-71) | [7 empty] | 6694.06
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [7 empty] | 322349.73 |  |  |  | 125.58
16.49
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 413151 |  |  |  | 263.3
7.7
Итого Прочие затраты | [7 empty] | 62129.48 |  |  |  | 175.02
Итого | [7 empty] | 797630.21 |  |  |  | 563.9
24.19
В том числе:
Материалы | [7 empty] | 551780.83
Машины и механизмы | [7 empty] | 37036.78
ФОТ | [7 empty] | 96889.46
Накладные расходы | [7 empty] | 70404.68
Сметная прибыль | [7 empty] | 45371.45
Непредвиденные затраты 2% | [7 empty] | 15952.6
Итого с непредвиденными | [7 empty] | 813582.81
НДС 18% | [7 empty] | 146444.91
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 960027.72 |  |  |  | 563.9
24.19
|  | Составил: |  |  |  |  | С.Ю.Локтюшина
|  | Проверил: |  |  |  |  | Г.В.Киселёва