ЦТП 111, ул. Ставропольская, 155/2 (I ступень, 2шт по 1,10 Гкал/час)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №1

для заказа пластинчатого теплообменника

| Параметр | Значение | Размерность** |
| --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка* | 1,1 | Гкал/час |
| Греющая среда | вода | указать название |
| Источник тепла | ТЭЦ |  |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час (кг/ч) |
| Начальная температура | 55 | 0С |
| Конечная температура | 34 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 2,0 | м.вод. ст |
| Рабочее давление | 0,6 | МПа |
| Нагреваемая среда | вода | указать название |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час(кг/ч) |
| Начальная температура | 14 | 0С |
| Конечная температура | 44 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 2,0 | м.вод.ст |
| Рабочее давление | 0,7 | МПа |

** указать значение в заданной размерности или проставить свою размерность

Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление | 1,0 | МПа |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | 150 | 0С |
| Тип теплообменника | разборный |  |
| Тип рамы Sondex/аналог | №47 |  |
| Площадь теплообмена, не менее | 27 | м2 |
| Кол-во пластин - компоновка | 56-TKTM7 |  |
| Толщина, материал пластин | 0,5мм, AISI316L |  |
| Подключение фланцевое | Dу100 |  |

Предусмотреть запас по поверхности теплообмена- 20%

Сведения о заказчике

Название организации Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Адрес объекта: г.Краснодар, ул. Ставропольская, 155/2

Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист: Баранов Евгений

Контактный телефон: 8(961)5901570,  e-mail: baranov@krteplo.ru

Расчетный лист ТО Sondex/аналог:

ЦТП 111, ул. Ставропольская, 155/2 (I ступень, 2шт по 1,10 Гкал/час)

ЦТП 111, ул. Ставропольская, 155/2 (II ступень, 2шт по 0,90 Гкал/час)

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ №2

для заказа пластинчатого теплообменника

| Параметр | Значение | Размерность** |
| --- | --- | --- |
| Тепловая нагрузка* | 0,90 | Гкал/час |
| Греющая среда | вода | указать название |
| Источник тепла | ТЭЦ |  |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час (кг/ч) |
| Начальная температура | 70 | 0С |
| Конечная температура | 55 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 2,0 | м.вод. ст |
| Рабочее давление | 0,6 | МПа |
| Нагреваемая среда | вода | указать название |
| Расход* объёмный (массовый) | По расчету | м3/час(кг/ч) |
| Начальная температура | 46 | 0С |
| Конечная температура | 65 | 0С |
| Допустимые потери напора в теплообменнике (гидравлическое сопротивление контура) | 2,0 | м.вод.ст |
| Рабочее давление | 0,7 | МПа |

** указать значение в заданной размерности или проставить свою размерность

Требования к теплообменнику

| Максимальное рабочее давление | 1,0 | МПа |
| --- | --- | --- |
| Максимальная рабочая температура | 150 | 0С |
| Тип теплообменника | разборный |  |
| Тип рамы Sondex/аналог | №47 |  |
| Площадь теплообмена, не менее | 41 | м2 |
| Кол-во пластин - компоновка | 83-TKTM51 |  |
| Толщина, материал пластин | 0,5мм, AISI316L |  |
| Подключение фланцевое | Dу100 |  |

Предусмотреть запас по поверхности теплообмена- 20%

Сведения о заказчике

Название организации Филиал АО «АТЭК» «Краснодартеплоэнерго»

Адрес объекта: г.Краснодар, ул. Ставропольская, 155/2

Фамилия и имя лица, заполнившего опросный лист: Баранов Евгений

Контактный телефон: 8(961)5901570,  e-mail: baranov@krteplo.ru

Расчетный лист ТО Sondex/аналог:

ЦТП 111, ул. Ставропольская, 155/2 (II ступень, 2шт по 0,90 Гкал/час)