Приложение №________

к договору №______от «___»________20__г.

СОГЛАСОВАНО:                                                                             УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер филиала                                                              Технический директор

АО «АТЭК» «Гулькевичские                                                           АО «АТЭК»

тепловые сети»

____________________С.Н.Ишутин                                               __________________В.А. Харченко

«___»____________2017 г.                                                               «___»____________2017 г.

Техническое задание № ____

на выполнение проектных работ по объекту:

«Реконструкция котельной №26 по ул.Мозгового, 29,  в с.Новомихайловское, перевод работы котельной с жидкого топлива на газ».

| № п/п | Основные положение для выполнения работ | Состав работ |
| --- | --- | --- |
| 1.ОБЩИЕ ДАННЫЕ |
| 1.1 | Основание для проектирования | Бизнес план на 2017г. |
| 1.2 | Место расположения объекта | Краснодарский край, Гулькевичский район, с. Новомихайловское, ул.Мозгового, 29. |
| 1.3 | Вид строительства Строительство / Реконструкция / Тех.перевооружение / Кап. ремонт / | Реконструкция |
| 1.4 | Дата ввода объекта в эксплуатацию | 2017-2019гг |
| 1.5 | Стадийность проектирования | Проектная, рабочая, сметная документация |
| 1.6 | Источник финансирования | Собственные средства филиала за счёт амортизации. |
| 1.7 | Указания о выделении очередей строительства | нет |
| 1.8 | Заказчик | Филиал АО «АТЭК» «Гулькевичские тепловые сети» |
| 1.9 | Генеральный проектировщик |  |
| 2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНЫМ РЕШЕНИЯМ |
| 2.1 | Основные технико-экономические показатели | 1. Существующая тепловая мощность котельной: - установленная – 0,4 МВт (0,344 Гкал/ч), (установлены котлы Compact-СA200-2 шт мощностью 200 кВт каждый) - располагаемая (по данным режимных карт) – 0,365 МВт (0,314 Гкал/ч). 2. Подключенная тепловая нагрузка котельной: 0,21 Гкал/час, в том числе: - отопление – 0,21 Гкал/час; - горячее водоснабжение: среднечасовая-0 Гкал/час. 3. Режим работы котельной – сезонный. 4. Температурный график работы котельной: 95/70градС; 5. Схема присоединения подключаемых потребителей к тепловым сетям – зависимая. 6. Установленная тепловая мощность после реконструкции котельной – 350 кВт. 7. Давление в сети для существующих потребителей: В прямом трубопроводе - 0,3 МПа; В обратном трубопроводе - 0,2 МПа. |
| 2.2 | Основные требования к оборудованию и техническим решениям | Основное топливо котельной – природный газ. Котлы марки – водотрубные, общей мощностью не более 350 кВт, согласовать с Заказчиком. Горелочные устройства марки – в комплекте котла. Тип регулирования горелки – автоматическое одноступенчатое. Теплоноситель – хим. очищенная вода. Насосное оборудование – существующее. Предусмотреть хим. очистку воды: да, автоматическая установка непрерывного действия, взамен существующей «Комплексон-6». Марку определить проектом, согласовать с Заказчиком. Необходимость деаэрации: нет. Дымовая труба: проектируемая по результатам аэродинамического расчёта и расчёта рассеивания загрязняющих веществ с учётом установки санитарно-защитной зоны, самонесущая, отдельно на каждый котлоагрегат. Предусмотреть автоматическую подпитку системы теплоснабжения, устройство узла учёта тепловой энергии, автоматическое регулирование температуры теплоносителя в зависимости от температуры наружнего воздуха. Основные технические решения согласовать с Заказчиком на стадии подготовки концепции проектирования. |
| 2.3 | Требования к архитектурно-строительным, объёмно-планировочным и конструктивным решениям | Размещение проектируемого оборудования предусмотреть в существующем здании котельной. |
| 2.4 | Виды наружного инженерного обеспечения проектируемой котельной | -газификация–определить при проектировании, годовая потребность в топливе 0,170 тыс. тут в год; -сети связи и диспетчеризация – предусмотреть систему с передачей данных через GSM-модем. |
| 2.5 | Источники инженерного обеспечения проектируемой котельной | Существующие сети (согласно техническим условиям) |
| 2.6 | Требование к системам инженерного обеспечения проектируемой котельной | Холодное водоснабжение: - не требуется. Использовать существующие сети; Водоотведение: - не требуется. Использовать существующие сети; Система электроснабжения: - не требуется. Использовать существующие сети; Система газоснабжения: - в соответствии с требованиями ТУ на газоснабжение; Слаботочные системы: - охранно-пожарная сигнализация; Сети связи и диспетчеризации: предусмотреть передачу основных параметров работы и аварийных сигналов на диспетчеркий пункт АДС. Каналы связи выбирать: основной – проводная линия связи, резервный – беспроводная линия связи. |
| 2.7 | Основные требования к системе автоматизации и диспетчеризации | Предусмотреть установку оборудования защиты (автоматика безопасности), автоматического регулирования, контроля, сигнализации и управления технологическими процессами проектируемого котла в соответствии с СП 89.13330, 2012 «Котельные установки» Актуализированная редакция СНиП 11-35-76 и действующими нормами и правилами. Для передачи данных диспетчеризации по каналу GSM предусмотреть GSM-модем. |
| 2.8 | Согласование документации | Документацию согласовать с Заказчиком и организациями выдавшими ТУ на присоединение к сетям инженерного обеспечения. Получить необходимые заключения экспертизы (государственной, не государственной или промышленной безопасности). Согласовать документацию в надзорных, государственных и других заинтересованных организациях. |
| 2.9 | Сейсмичность участка котельной | Сейсмичность района строительства принять в соответствии со СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», СНКК 22-301-2000* «Строительство в сейсмических районах Краснодарского края». |
| 2.10 | Требования к разработке сметы | Сметную стоимость строительства определить базисно-индексным методом по ФЕР-2001 с переводом в текущие цены и на основании исходных данных. Исходные данные согласовать с заказчиком. |
| 2.12 | Требования по составу и содержанию проектной документации | 1. Проектная документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в Постановлении Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (в редакции действующей на момент проектирования). 2. Рабочая документация выполняется в полном объеме и в соответствии с действующими нормами и правилами, изложенными в ГОСТ Р 21.1101-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации». 3. Полным составом документации является комплект проектно-сметной документации, с учетом дополнительных разделов, положительного заключения экспертизы проектной документации, согласованной с заинтересованными организациями, позволяющей получить разрешение на выполнение строительно-монтажных работ и ввод объекта в эксплуатацию. |
| 2.13 | Проектирование выполняется в соответствии с требованиями | Качество проектно-сметной документации должно соответствовать ГОСТам и нормативным документам Российской Федерации и Краснодарского края, отвечать установленным параметрам противопожарной, санитарной, экологической и промышленной безопасности. |
| 3. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |
| 3.1 | Особые условия | Основные решения, принимаемые в процессе проектирования согласовывать с Заказчиком. |
| 3.2 | Количество экземпляров проектной документации | Предоставить согласованную и утверждённую в установленном порядке: рабочую документацию в 4-х экземплярах, на электронном носителе в 1 экземпляре (программы электронных версий предварительно согласовать с Заказчиком). |
| 3.3 | Требования к документации | Сметный раздел проектной документации, должен быть выполнен в формате, поддерживаемом программным комплексом согласованным с заказчиком (4 экз. предоставляется на согласование и 1 на электронном носителе) после получения положительного заключения экспертизы. |
| 3.4 | Техническое сопровождение | Проектная организация осуществляет техническое сопровождение проектной документации, включая ее корректировку, без взимания платы, до сдачи объекта в эксплуатацию. |
| 3.5 | Передача третьим лицам | Подрядчик не вправе передавать документацию третьим лицам. |
| 3.6 | Документация передаваемая Заказчиком к техническому заданию | ТУ на подключение от газоснабжающей организации. Инженерно-геологические изыскания выполненные ООО «ГИИиП» № 0118300001415000001-0219829-01 с положительным заключением экспертизы. Инженерно-геодезические изыскания выполненные ИП Панарин А.В. Разрешительные документы на земельный участок и здание под котельную. Хим. анализ воды. |

Составил:

Начальник ПТО филиала АО «АТЭК»

«Гулькевичские тепловые сети»							И.В.Михайличенко